# Egz. Nr

# Przedsięwzięcie inwestycyjne:		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej

# i sieci wodociągowej

miasta BIELSK  PODLASKI

Zadanie inwestycyjne:	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej

Stadium opracowania:		PROJEKT      WYKONAWCZY

Lokalizacja inwestycji :                      Bielsk Podlaski ul. Brańska zaułek dz.nr 313

Inwestor:					Gmina  Miejska  Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1

Jednostka projektowa :                        Instytut Zrównoważonego Rozwoju sp. z o.o.

15-879 Białystok ul. Św. Rocha 5 lok. 202

Autor opracowania:		          mgr inż. Maria Jolanta Juszczyńska

31.12.2008 r.

S K Ł A D    O P R A C O W A N I A

- OPIS TECHNICZNY

Część ogólna

- Przedmiot i zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Charakterystyka zagospodarowania terenu

- Skrócony opis inwestycji

- Wpływ inwestycji na środowisko

- Warunki gruntowo wodne

Część technologiczna

- Opis sieci kanałów ulicznych sanitarnych PVC Ø 200 mm

- Ilość ścieków i obliczenia rurociągów

- Kanały sanitarne PVC Ø 160 mm – przyłącza w pasie drogowym

- Sieć wodociągowa PVC Ø 110 mm

- Wytyczne realizacji inwestycji

- Odwodnienie wykopów

- Roboty końcowe

- ZAŁĄCZNIKI

- Decyzja Nr 31/08 z 29.12.08r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Decyzja zn.Gk.7624-24/08 z 30.12.2008 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- Opinia ZUDP

- Warunki techniczne przyłączeniowe Przedsiębiorstwa Komunalnego Bielsk Podlaski z dnia 02.12.2008 r. znak TDP.I.07/154/2008

- Zaświadczenie z POIIB projektanta i sprawdzającego

- Uprawnienia projektanta i sprawdzającego

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

- Informacja dotycząca bioz

- Przedmiar robót

- RYSUNKI

1. Projekt zagospodarowania  w skali 1:500  - ark. 1 - 1A

2. Profil podłużny kanałów - rys. 2

3. Studnia rewizyjna Ø 1000 mm typu TEGRA - rys. 3

4. Studnia betonowa Ø 150 cm - rys. 4

5. Schemat wcinki do sieci wodociągowej na trójnik - rys. 5

6. Hydrant nadziemny Ø 80 mm - rys. 6

7. Schemat włączenia przyłącza wodociągowego do sieci - rys. 7

8. Bloki oporowe - rys. 8

9. Sposób ułożenia rur z PVC i PE w wykopie - rys. 9

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robót na budowę kanalizacji sanitarnej - kanał grawitacyjny uliczny i przykanaliki ( w pasie drogowym) oraz sieć wodociągową z przełączeniem istniejących przyłączy.

Zakres opracowania obejmuje:

a/ kanały sanitarne grawitacyjne PVC Ø 200 x 5,9 mm  SDR 34 – rury lite

b/ kanały sanitarne grawitacyjne PVC Ø 160 x 4,9 mm  SDR 34 – rury lite

c/ sieć wodociągowa PVC Ø 110 mm – SDR 26

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstawę opracowania przyjęto następujące materiały:

-   umowa zawarta z Gminą Miejską Bielsk Podlaski

- podkłady geodezyjne w skali 1:500

- inwentaryzacja w terenie

- ustalenia z inwestorem

  - CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki z budynków mieszkalnych do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej a następnie do oczyszczalni ścieków  w Bielsku Podlaskim.

Projektowana sieć wodociągowa stanowi przebudowę i rozbudowę istniejącego systemu wodociągowego.

Na trasie projektowanych sieci występuje uzbrojenie terenu w następujące urządzenia techniczne : sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna kable energetyczne i telekomunikacyjne.

Nawierzchnia drogi : gruntowa .

  - SKRÓCONY OPIS INWESTYCJI

Projektowana kanalizacja sanitarna składa się z kanałów ulicznych grawitacyjnych i przyłączy w pasie drogowym. Kanały uliczne z rur litych PVC DZ 200x5,9 mm SDR 34 usytuowane są pod jezdniami ulic w odległości 0 - 1,5 m  od granicy pasa drogowego.

Głębokość posadowienia kanałów ulicznych przeciętnie od 1,30 m  do 2,80 m.

Studnie rewizyjne na kanałach ulicznych Ø 200 mm  : z PVC Ø 1000 mm typu Tegra, włazy żeliwne typu ciężkiego 40 ton z żeliwa sferoidalnego.

Przykanaliki z rur litych PVC Ø 160x4,9 mm SDR 34 zakończone korkiem.

Sieć wodociągową projektuje się z rur PVC Ø 110 mm SDR 26 firmy Wavin wraz z hydrantem p.poż. nadz. Ø 80 mm i zasuwą liniową żel. kołnierzową Ø 100 mm.

Przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 32 mm – istniejące - do przełączenia do nowo projektowanej sieci. Armatura wodociągowa firmy AVK, Hawle.

  - WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Projektowana inwestycja poprawi stan środowiska, gdyż zapobiegnie niekontrolowanemu spływowi nie oczyszczonych ścieków do gruntu i cieków powierzchniowych.

Inwestycja ta nie spowoduje zanieczyszczenia ani hałasu.

  - WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

Z wizytacji w terenie wynika, że przekrój geologiczny jest zróżnicowany i bardzo zmienny. Ogólnie można przyjąć, że do poziomu posadowienia kanałów występują utwory piaszczyste, miejscami występują gliny piaszczyste lub piaski gliniaste, oraz na niektórych odcinkach występowanie wód gruntowych na gł.1 m.

Należy spodziewać się, że woda gruntowa będzie występowała w postaci sączeń na różnych głębokościach i w różnych miejscach.

Jedynie w wykopach o głębokości powyżej 2,0 m. należy przewidywać zwiększony napływ wody gruntowej.

- CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

- OPIS  SIECI  KANAŁÓW  ULICZNYCH  SANITARNYCH

Ścieki spływają w systemie grawitacyjnym . Spadki kanałów są na ogół dość znaczne i wystarczające do samooczyszczenia. Minimalne spadki to 5 ‰ na kanałach Ø 200 mm i 15 ‰  na kanałach Ø 160 mm.

Kanały uliczne projektuje się z rur PVC –u ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401:1999, Dz 200x5,9 mm i Dz 160x4,9 mm SDR 34 klasy S , łączone na kielich z uszczelką gumową typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierścieniem rozprężnym).

Kanały będą układane na podsypce piaskowej z piasku dowiezionego i tak dla gruntów nośnych i bez wody gruntowej należy stosować podsypkę grubości 10cm. W gruntach nie nośnych ( piaski pylaste ) nawodnionych należy dodatkowo wykonać pod podsypką warstwę podłoża 20 cm ze żwiru lub pospółki dokładnie zagęszczoną.

Studnie rewizyjne projektuje się z PVC Ø 1000 mm typ TEGRA – 4 szt.(studzienki zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000) . Projektuje się również studnię betonową Ø 150 cm z betonu klasy B 55 łączoną na uszczelkę gumową (na połączeniu z istniejącym kanałem sanitarnym Ø 600 mm). Przy posadowieniu studni należy wykonać wymianę gruntu w promieniu 1,5 m i do głębokości 2 m poniżej poziomu jej posadowienia . Wymienić należy również grunt na całej długości kanału.

Długość kanałów sanitarnych grawitacyjnych PVC (rury lite) :

Ø 200x5,9 mm SDR 34 - 116 m

Ø 160x4,9 mm SDR 34 - 14 m szt. 7

Włazy studni rewizyjnych żeliwne firmy Saint Gobain Korum z zabezpieczeniem antywłamaniowym lub innej firmy o tożsamych parametrach techniczno-wytrzymałościowych za zgodą eksploatatora sieci.

- ILOŚĆ  ŚCIEKÓW  I  OBLICZENIA  RUROCIĄGÓW

Dla każdego podłączonego obiektu przyjmuje się średnio 4 mieszkańców i zużycie wody 140 l/m/d.

Dla obliczenia wielkości dopływu maksymalnego przyjęto współczynnik nierównomierności dobowy 1,50 i współczynnik nierównomierności chwilowy 3,0.

Dla kanałów ulicznych grawitacyjnych przejęto ze względów eksploatacyjnych średnicę minimalną 0,20 m.

Przy minimalnym spadku tj. 5 ‰ przepustowość kanału wynosi 25 l/sek przy całkowitym zapełnieniu i prędkości 0,8 m/sek.

Przyjmując dopuszczalne napełnienie 50% otrzymamy maksymalną przepustowość 19 l/sek, co przewyższa projektowane maksymalne przepływy.

- KANAŁY  SANITARNE  PVC Ø 160 mm – przyłącza w pasie drogowym

Zaprojektowano przyłącza do wszystkich posesji zabudowanych i niezabudowanych.

Przyłącza zaprojektowano z rur PVC o średnicy  160 x 4,9 mm SDR 34 – rury lite. Każde przyłącze zakończone jest korkiem PVC Ø 160 mm w pasie drogi przy granicy z posesją.

Do tych przyłączy właściciele posesji odprowadzać będą ścieki z instalacji budynku.

W przypadku, gdy obecnie ścieki zbierane są w zbiorniku na ścieki /szambo/ należy doprowadzić ścieki do studni rewizyjnej bezpośrednio z budynku omijając zbiornik lub tak przebudować zbiornik, aby ścieki nie zatrzymywały się w zbiorniku lecz przepływały np. rurociągiem lub kanałem.

Na posesji powinna być wykonana jedna studzienka betonowa Ø 100 cm z włazem żeliwnym typu lekkiego 12 t.

Głębokość studni rewizyjnej przyjęto standardowo 1,50 m. poniżej terenu, tam gdzie jest to uzasadnione powyżej 1,50 m. W miejscach, gdzie przyjęcie tej głębokości zmusiło by do pogłębienia kanału ulicznego ograniczono głębokość studni rewizyjnej do ok. 1,0 m. poniżej terenu. Rzędna terenu przyjmowana na podstawie rzędnych terenu podanych na mapie. Mogą więc faktyczne rzędne terenu różnić się od przyjętych w projekcie.

W przypadku znacznych różnic należy dostosować wierzch studni do faktycznie istniejącego poziomu terenu i ewentualnie skorygować głębokość studni sprawdziwszy uprzednio, czy kanał będzie miał dostateczny spadek w kierunku kanału ulicznego zbiorczego tj. minimum 15 ‰.

Spadki kanałów do kanału zbiorczego zaprojektowano przy uwzględnieniu głębokości projektowanych kanałów zbiorczych ulicznych.

Minimalny spadek kanału nie może być mniejszy niż 15 ‰.

Spadek na całej długości kanału na odcinku pomiędzy studniami rewizyjnymi powinien być jednostajny.

Kanały należy układać w zależności od warunków gruntowo-wodnych na podsypce piaskowej lub podsypce i podłożu podobnie jak kanały uliczne. Należy wymienić grunt na całej długości kanału.

Projektuje się kanały z rur PVC Ø 160x 4,9 mm SDR 34 - 14 m szt. 7 - rury lite

10. SIEĆ  WODOCIĄGOWA

Projektuje się sieć wodociągową w całości z rur PVC Ø 110 mm SDR 26 na ciśnienie 1,0 MPa firmy Wavin. Należy stosować rury produkcji krajowej posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Techniki Budowlanej w W-wie oraz oznakowanie każdego odcinka rury znakami producenta.

Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi	 : PVC Ø 110 mm SDR 26 - 107 m

Przejścia poprzeczne pod drogą urządzoną (asfalt) należy wykonać metodą przewiertu w stalowych rurach osłonowych.

Przejścia pod drogami nie urządzonymi należy wykonywać metodą rozkopu połówkowego.

Rury osłonowe stalowe stosować /zgodnie z wykazem/ na przejściach pod drogami, natomiast pod rowami mogą być rury z PVC.

Rury osłonowe należy stosować w granicach pasa drogowego. W drogach gminnych rury osłonowe stosować 1,5 m. poza krawędź jezdni. Pod rowami min. 1,0 m do dna rowu drogowego.

Projektowane podejścia do hydrantów p.poż. -  1 szt.

Rury osłonowe stalowe grubościenne  Ø 169 x 6,3 mm  -   -

„          „             „               „               Ø  89 x 6 mm     -    -

Zasuwy liniowe :   Ø 100 mm - 1 szt.

Sieć uzbrojona będzie w : - hydrant p. poż. nadziemny Ø 80 mm wykonany z żeliwa sferoidalnego (powłoka z farby epoksydowej), trzpień ze stali nierdzewnej, samo oczyszczający system odwadniający z mosiądzu, uszczelnienie typu NBR,

oraz w : -  zasuwę liniową żeliwną kołnierzową z pełnym przelotem z żeliwa sferoidalnego (GGG 50) wg zabudowy krótkiej F4 malowaną farbą epoksydową, trzpień ze stali nierdzewnej z potrójnym uszczelnieniem, klin z powłoką EPDM.

Węzły należy wykonać z kształtek żeliwnych kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego łączonych z rurami PVC za pomocą kształtek przejściowych posiadających świadectwo jakości producenta. Na sieci stosować armaturę firm np. Hawle, AVK  lub innego producenta o tożsamych parametrach wytrzymałościowych i eksploatacyjnych pod warunkiem wyrażenia zgody przez eksploatatora sieci.

W przypadku skrzyżowań sieci wodociągowej z istniejącym kablami telekomunikacyjnym oraz zbliżeń do słupów energetycznych i telekomunikacyjnych roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym i w sytuacjach tych może zachodzić konieczność umacniania ścian wykopów.

Wymagane przykrycie przewodów wodociągowych zgodnie z normą PN-78/9192-02. Rury  układać na głębokości min.  1,80 m. Głębokości ułożenia przewodów liczy się od powierzchni terenu do górnej powierzchni przewodu lub rury osłonowej.

Roboty przy układaniu przewodów wodociągowych należy wykonywać zgodnie z instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z PVC.

Wokół hydrantów, skrzynek do zasuw i opasek (obejm) teren należy umocnić betonowymi płytami prefabrykowanymi, skrzynki do zasuw i opasek (obejm) stosować odpowiednie zgodnie z normą – wszystkie materiały i wyroby powinny posiadać odpowiednie atesty.

W celu zabezpieczenia sieci wodociągowej przed uderzeniami hydraulicznymi na rozgałęzieniach i załamaniach /większych od 11°/ stosować bloki oporowe zgodnie z normą i załączonym rysunkiem .

Zaprojektowana i zamontowana na sieci armatura powinna być na trwale oznakowana i opisana na tabliczkach umieszczonych na słupkach betonowych zgodnie z normą PN-62/B-097000, hydranty pomalowane i ponumerowane zgodnie z projektem.

Przed zamontowaniem zaprojektowanej armatury na sieci wodociągowej należy sprawdzić szczelność przy ciśnieniu 1 MPa – odcinkami do 200 m, następnie przepłukać czystą wodą.

Dostarczona do odbiorców woda powinna odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz.U. Nr 61 poz. 417. Badania wody wykonać w PSSE Bielsk Podlaski

Przebieg sieci wodociągowej  zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Zapotrzebowanie wody do celów pożarowych przyjęto zgodnie z normą PN-71/B-02863 oraz PN-71/B-02864 – tj. 5l/s , p min. 0,2 MPa.

Projekt przewiduje zamontowanie  1szt. hydrantu p. poż. nadziemnego

Ø 80 mm z zasuwą odcinającą ,zlokalizowanego w odległości ok. 100 m od siebie oraz max. 2 m od krawędzi drogi /granicy pasa drogowego/.

Istniejące 4 przyłącza wodociągowe należy przełączyć do nowoprojektowanej sieci wodociągowej montując na niej obejmy AVK typ 10 z zasuwą odcinającą ZL 03/40.

Istniejący w ulicy rurociąg PE Ø 32 mm o dł. 90 m zostanie wyłączony z eksploatacji.

Rozwiązanie materiałowo-konstrukcyjne węzłów hydrantowych, zasuw liniowych, obejm zgodnie z warunkami technicznymi.

Wcinkę do istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm na trójnik żeliwny kołnierzowy Ø 100/100 mm  wykona eksploatator .

11. WYTYCZNE   REALIZACJI

Wykopy

Wykopy pod projektowane kanały grawitacyjne i wodociąg przewiduje się jako mechaniczne wąskoprzestrzenne z umocnieniem ścian wykopu za pomocą pali szalunkowych stalowych /wyprasek/ bądź też szalunków skrzyniowych.

Do wykopu należy stosować koparki podsiębierne o poj. łyżki 0,6 m³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 ton. Przewiduje się, że urobek wydobywany z drogi  trzeba będzie wywozić na odległość 1 km, z pozostałych składować obok wykopu.

Wykopy pod kanały przebiegające po działkach prywatnych oraz w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonać należy ręcznie. W miejscach kolizji z wodociągami lub kablami należy istniejące urządzenie odpowiednio zabezpieczyć podwieszając w specjalnych uchwytach do dwuteownika.

Linię napowietrzną  należy zabezpieczyć odpowiednimi odciągami lub przez podbicie fundamentów.

Na czas prowadzenia robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć przez ich ogrodzenie, oświetlenie i oznakowanie.

Roboty ziemne i budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających uprawnienia oraz zgodnie z normą BN-68/B–06050.

Na odcinkach wykonywania kanałów grawitacyjnych w pasie dróg oraz w miejscach wystąpienia gruntów nienośnych tj. torfy i pyły należy grunt nienośny wybrać i zastąpić go odpowiednią zasypką z gruntu zagęszczalnego.

Tymczasowe pomosty.

Należy zapewnić dojazd do posesji , wzdłuż których prowadzone są roboty ziemne - mostami przejazdowymi.

Należy również zapewnić pieszym dostęp do budynków - kładkami.

Układanie kanałów i rurociągów

Montaż wszystkich przewodów należy wykonać zgodnie z Instrukcją montażową producenta rur oraz niektórymi ustaleniami normy PN–92/B-10735.

Montaż rurociągów należy prowadzić ręcznie.

Zwraca się szczególnie uwagę na trudne warunki gruntowo-wodne i stąd konieczność ścisłego przestrzegania instrukcji montażowej producenta rur.

Poniżej podaje się ogólne zasady układania rur z tworzyw sztucznych PCV i PE:

-    rozdeskowanie wykopu w strefie rurociągu, należy wykonać równolegle z

zagęszczeniem obsypki,

- pod rury stosować warstwę wyrównawczą z piasku ze żwirem, której nie należy zagęszczać,

- obsypkę w strefie z boku rury zagęszczać powinno się przed ułożeniem rur ręcznie grubością warstwy 10 cm, zaleca się zagęszczać obsypkę jednocześnie po obu stronach rury. W bezpośredniej bliskości rury /10 cm/ zagęszczać jedynie ubijakami drewnianymi,

- strefę nad rurą grub. 30 cm i szer. rury zagęszczać jedynie ręcznie, potem można mechanicznie,

- pierwszą warstwę aż do osi rury zagęszczać bardzo ostrożnie, aby uniknąć zniszczenia rury,

- po zagęszczeniu 1-szej warstwy ubijanie warstw powinno odbywać się w kierunku od ścian wykopu do rurociągu,

- niedopuszczalnym jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie ziemi na rurociąg z wywrotek.

Stopień zagęszczenia gruntu, rodzaj i grubość materiału podłoża wzmocnionego, podsypki i obsypki przedstawiono na rysunku szczegółowym w projekcie wykonawczym.

Montaż rurociągów należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu rzędnej niższej do wyższej. Bose końce rur nasmarowane środkami ułatwiającymi poślizg można wciskać jedynie do miejsca zaznaczonego na rurze. Nie wolno wciskać do oporu.

Do zasypki wykopu można przystąpić po kontroli stopnia zagęszczenia obsypki rurociągu oraz po próbach szczelności lub ciśnienia. Stopień zagęszczenia zasypki zgodnie z wymaganiami dozoru drogowego .

Materiał zasypki nie może zawierać cząstek większych od 6 cm.

12. ODWODNIENIE WYKOPÓW

Przyjęto, że stałe zwierciadło wód gruntowych nie będzie występowało w projektowanych wykopach pod kanały. Przewiduje się natomiast sączenie wody ze ścian i dna wykopu. Jeśli występuje znaczący napływ wody należy wykonać podłoże ze żwiru lub pospółki dla odsączenia wody i odprowadzić ją do studni zbiorczych o średnicy 0,5 m i wysokości 0,70 m. umieszczonych w wykopie.

Stąd pompować wodę pompą zatapialną do pobliskiego rowu.

W wypadku większego dopływu wody zamontować w warstwie podłoża rurę drenażową i odprowadzić do studni j.w.

W gruntach pylastych nawodnionych zadbać, aby nie wypłukać gruntu pod poziomem układania rur i nie spowodować zjawiska kurzawki przez zbyt szybkie odprowadzenie wody.

Przyjęto, że 50 % całej długości rurociągów tj. ok. 100 m będzie wymagało robót odwodnieniowych tj. pompownia wody i wykonania podłoża, w tym będzie wymagało robót odwodnieniowych z wykonaniem sączków w podłożu i pompowania ze studni zbiorczych rozstawionych co ok. 50 m.

W czasie budowy powinna być kontrolowana i rozliczana przez inspektora nadzoru ilość godzin pompowania wody zgodnie z dziennikiem pompowania.

Nie przewiduje się robót odwodnieniowych na przyłączach kanalizacyjnych.

13. ROBOTY KOŃCOWE

- zachować przepisy BHP dotyczące robót ziemnych, skarpowania wykopów, składowania urobku, szalowania wykopów itp.

- roboty prowadzić pod stałym nadzorem kierownika budowy /z uprawnieniami budowlanymi/

- zachować warunki określone w uzgodnieniach PGE Zakład Sieci Bielsk Podlaski i Przedsiębiorstwem Komunalnym w Bielsku Podlaskim

-    wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych sieci oraz

kamerowanie kanałów.

Na trasie projektowanych kanałów sanitarnych oraz sieci wodociągowej  nie zachodzi konieczność wycinki drzew.

Teren opracowania nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach branżowych zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za podziemne i naziemne uzbrojenie nie wykazane na podkładach geodezyjnych lub zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.

31.12.2008 r.

Autor opracowania: mgr inż. Maria Jolanta Juszczyńska