OPIS TECHNICZNY

Oświetlenie ulicy /zaułka/ projektowane.

Bielsk-Zaułek – Brańska

1.0. DANE OGÓLNE:

1.1.  Podstawa opracowania.

- Umowa z inwestorem .

- Warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej wydane                                  przez PGE Dystrybucja  Białystok Sp.z o.o.Zakład Sieci Bielsk Podlaski

znak ZS3-3/871/4210/2008 z dnia 17/11/2008 r.

- Projekty innych branż.

- Inwentaryzacja istniejących urządzeń elektroenergetycznych.

- Obowiązujące przepisy i normy.

1.2.  Stan istniejący.

W ulicy Brańskiej istnieje linia energetyczna komunalna  na słupach żelbetowych.

Na tych samych słupach zawieszone są oprawy i przewody oświetlenia ulicy.

W zaułku przy ul. Brańskiej istnieje linii komunalna.

Brak jest oświetlenia ulicy.

1.3.  Charakterystyka budowanego oświetlenia.

- Linia zasilająca oświetlenie – AsXSn 2x25

- Oprawa - SGS 102

- Źródła światła – SON-T 100W SN58/CLIIMR

- Linię zasilającą oświetlenie i oprawy zawiesić na słupach linii komunalnej.

2.0 CZĘŚĆ TECHNICZNA.

2.1. Linia napowietrzna zasilająca oświetlenie uliczne.

Zasilanie oświetlenia – z linii oświetlenia ulicy Brańskiej.

Linię zasilającą oświetlenie i oprawy zawiesić na słupach linii komunalnej.

Linię oświetlenia ulicznego zaprojektowano przewodami AsXSn 4x25 mm2.

Naprężenie przewodów – 25 Mpa.

2.2. Oprawy oświetleniowe i ich montaż.

Zaprojektowano oprawy uliczne energooszczędne typu SGS 102 z możliwością regulacji położenia odbłyśnika – pięć pozycji, ze źródłami 1xSON-T 100W SN58/CLIIMR.

Montaż opraw przewidziano powyżej przewodów na wysięgnikach typu Wo długości 1m o kącie rozwarcia 15 stopni. Odbłyśniki opraw należy tak wyregulować aby strumień świetlny oprawy padał bezpośrednio na oświetlaną powierzchnię drogi.

Oprawy z przewodem oświetleniowym należy połączyć przewodem kabelkowym YDY3x2,5. Każdy wysięgnik należy wyposażyć w zacisk uziemiający , który należy połączyć z żyłą neutralną PEN. Do tego celu nie wolno wykorzystywać śrub mocujących wysięgniki do słupów.

Go zabezpieczenia opraw oświetleniowych na słupach zainstalować skrzynki bezpiecznikowe  25A typu SV 19.2511 z wkładkami topikowymi Bi-WTs 6A.

3.0.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT.

3.1.  Ogólne wymagania

.Linie wykonać  na żerdziach wirowanych typu E  wg albumu linii napowietrznych n.n Lnni – tom II – opracowania „El-projekt” Sp.z o.o. – Poznań i na istniejących żerdziach żelbetowych ŻN wg .albumu linii napowietrznych n.n Lnni tom. I.                         . Szczegóły budowy linii napowietrznej n.n zawarte są w tabeli montażowej i warunkach technicznych wykonania robót oraz w albumach typowych linii.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, przepisami PN oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których polskie normy (PN) i branżowe normy (BN) oraz przepisy prawne w zakresie certyfikacji przewidują posiadanie odpowiedniego zaświadczenia o jakości, atestu lub certyfikatu powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

4.   Ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

Jako ochronę przepięciową  należy na przewodach fazowych zamontować odgromniki zaworowe   ETITEC A 500/5/B-O. Odgromniki uziemić przy pomocy bednarki ocynkowanej podłączonej do uziemienia szpilkowego wykonanego z pręta stalowego pomiedziowanego typu GALMAR  = 17,2 mm, którego rezystancja nie może być większa niż 10,0 .

Zaprojektowano po 2 uziomy na jedno stanowisko z uziemieniem.

5.   Uziemienia.

Przy słupach z odgromnikami należy wykonać uziemienia.

Odgromniki uziemić przy pomocy bednarki ocynkowanej podłączonej do uziemienia szpilkowego wykonanego z pręta stalowego pomiedziowanego typu GALMAR  = 17,2 mm, którego rezystancja nie może być większa niż 10,0 .

Zaprojektowano po 2 uziomy  pionowe długości po 9m na jedno stanowisko z uziemieniem.

Rezystancja uziemienia nie może być większa niż 10,0 .

6.   Uwagi  końcowe.

- Opis niniejszy stanowi integralną część projektu.

- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz niniejszym projektem; oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Po zakończeniu prac montażowych wykonać przewidziane w normach i przepisach właściwe próby i badania  pomontażowe potwierdzające poprawność montażu.

- Na wszystkie użyte i wmontowane materiały należy dostarczyć stosowne i aktualne certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne zgodnie z przepisami o certyfikacji wyrobów i usług.

### PROJEKTANT

#### inż. Józef Prószyński

upr. proj.i kier. bud.

w specj. sieci i inst. elektr.

nr 161/88, Bł/431/73, Bł/231/89