SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Branża sanitarna

NAZWA INWESTYCJI:

Rozbudowa istniejącego parkingu i zagospodarowanie skweru im. Izabeli Branickiej.

Przyłącze wodociągowe wraz z systemem nawadniania na terenie skweru im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim

INWESTOR:

Gmina Miejska Bielsk Podlaski

Ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

Woj. podlaskie

OPRACOWAŁ:

Bielsk Podlaski 19.10.2008

SPIS TRESCI:

- Uwagi wstępne

- Materiały

- Wykonawstwo

- Próby i odbiory robót

1. Uwagi wstępne

  - Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru przewodów wodociągowych oraz obiektów i uzbrojenia usytuowanego na przyłączu wodociągowym. Warunki dotyczą robót wykonywanych w terenie zabudowanym i niezabudowanym

  - Warunki mają zastosowanie do robót w różnych warunkach hydrogeologicznych.

  - Sieci wodociągowe i przyłącza ujęte są grupach:

    - Przyłącza wodociągowe z rur PE o średnicy 40 mm

    - System nawodnienia – linia kroplująca z kompensacją ciśnienia

  - Warunki techniczne uwzględniają prowadzenie robót przy zastosowaniu metod:

    - Mechanicznej, przy użyciu: koparek, koparko-spycharek, spycharek i innego sprzętu mechanicznego

    - Ręcznej (w zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym) przy użyciu narzędzi ręcznych

- Materiały

  - Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci.

  - Zgodnie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 203 poz.1718) rury, kształtki, armatura i każdy inny zastosowany materiał użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody winne uzyskać zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny

  - Rury i kształtki wodociągowe z PVC winne spełniać wymogi normy PN –EN -1452-1: - 5:2000. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Każda partia dostarczonych rur na budowie powinna być wyposażona deklarację zgodności lub aprobatę techniczną, a każda rura lub kształtka winna być oznakowana zgodnie z normą.

  - Rury do wykonywania przyłączy z PE powinny odpowiadać normie ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody.

  - Armatura stosowana w budowie sieci i przyłączy z żeliwa i innych materiałów winna również posiadać aprobatę techniczną lub deklarację zgodności.

  - Na przewodach wodociągowych powinna być zamontowana armatura o nominalnym ciśnieniu 1,0 MPa (10,0 bar).

  - System nawadniania powinien być wykonany zgodnie z wymogami producenta urządzeń.

- Wykonawstwo

  - Roboty przygotowawcze.

  - Projektowana trasa przewodu wodociągowego powinna być w terenie trwale i widoczne wyznaczona oraz zabezpieczona.

  - Oznaczenie osi trasy należy dokonać przez wbicie kołków, a wzdłuż trasy powinny znajdować się stałe świadki, umożliwiające sprawdzenie lokalizacji wykonanej sieci.

  - Teren budowy w obszarze zabudowanym winien być ogrodzony przenośnymi i prowizorycznymi zasłonami od strony ruchu kołowego i pieszego, pieszego, a w porze nocnej oznaczony światłami ostrzegawczymi.

  - Wykonywanie wykopów.

  - Wykop otwarty dla przewodów sieci wodociągowych, należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych.

- Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie lub być wywieziony na odkład, aby nie stanowić przeszkody w transporcie materiałów i wykonawstwie robót montażowych .

- Wykop powinien być zabezpieczony przed zalewaniem wodą opadowa lub wodą wydobywaną z wykopu.

3.2.1 Przy wykonywaniu wykopów do wykonawcy należy też:

- Zdjęcie i zabezpieczenie materiału nawierzchni na trasie przewodu,

- Zabezpieczenie przewodów obcych, na które natrafiono na trasie przewodu,

- Usunięcie gruzu, kamieni, resztek betonu, których nie można użyć do późniejszego zasypania przewodu,

- Odeskowania wykopu, wykonanie zabezpieczeń na trasie itp.

  - Podłoże.

  - W gruntach suchych i zwięzłych nie jest wymagane wzmocnienie podłoża pod rury. Ostatnia warstwa gruntu w dnie wykopu odpowiednio wyprofilowana stanowi wystarczające podłoże dla przewodu bez względu na materiał rur.

  - W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do których zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, żwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podłoża powinny spełniać wymagania pkt 5 normy
PN-B-10736

  - Montaż przewodu.

- Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.

- Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, producentów miejscach zapewniających im czystość. Rury, kształtki i armatura powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem.

- Przed opuszczeniem do wykopu rur należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń, pęknięć oraz oczyścić je w kielichach.

- Przewody z rur PVC powinny być ułożone na podłożu stałym, nie zawierającym grubego tłucznia lub żwiru.

- Ułożony przewód powinien na całej swej długości przylegać do podłoża; rury powinny być dobrze podbite od spodu gruntem z podłoża, zaś przestrzeń między rurą a ścianą wykopu powinna być zasypana gruntem do połowy średnicy rury.

- Przewody wodociągowe z rur PCV powinny być układane w temperaturze powietrza od 0 do 30 oC.

- Przewody mogą być układane w gruntach nawodnionych pod warunkiem wykonania złączy na powierzchni terenu. Przy układaniu przewodu z rur PVC ze złączami wykonanymi na powierzchni terenu należy przestrzegać, by strzałka ugięcia nie przekroczyła wielkości określonej instrukcjami producenta.

- Dopuszczalne odchylenie osi i rzędnej wykonanego przewodu wodociągowego z rur PVC w stosunku do projektu wynoszą dla:

- osi przewodu - 10 cm

- rzędnej przewodu – 5 cm

9. Przewody należy układać na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem wynoszącej, co najmniej, wg normy PN-81/PN- 10725 pkt 4.1.1. aby jego przykrycie hn mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz wg normy PN-81/B-03020 o 0,40 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm. W strefie przemarzania gruntów wynoszących hz = 1,2 m, przykrycie przewodu hn = 1,20 m + 0,40 m = 1,60 m.

10. Dopuszcza się wyjątkowo mniejsze zagłębienie przewodu wodociągowego pod warunkiem zastosowania odpowiedniego ocieplenia i uzasadnienia jego grubości.

11. Przy układaniu przewodu wodociągowego równolegle do innych przewodów i urządzeń należy między zewnętrznymi ścianami tych przewodów zachować odległości:

- kabli telekomunikacyjnych  - 0,8 m

- kabli energetycznych            - 0,8 m

- słupów energetycznych         - 1,0 m

- przewody kanalizacyjne         - 2,0 m

  - Uszczelnianie złączy.

- Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej.

  - Przejścia przewodu przez przeszkody.

- Średnica rury osłonowej powinna wynosić, co najmniej jedną wielkość więcej niż rury chronionej.

- Przejścia pod drogami o nawierzchni asfaltowej i  brukowej wykonywać metodą przecisku – rura stalowa.

- Przejścia pod drogami o nawierzchni żwirowej, gruntowej wykonać metodą rozkopu w rurze osłonowej z PVC. Długość rury osłonowej winna być nie mniejsza niż szerokość pasa drogowego.

- Przejścia przewodu wodociągowego pod ciekami wodnymi powinny być wykonane w stalowych rurach osłonowych na głębokości 1,5m od dna cieku lub 1,0 m od dna rowów. Rury osłonowa powinna być założona 2,0 m od brzegu cieku.

- Przy przejściu przez przeszkody należy zamontować do rury osłonowej rurę sygnalizacyjną /PE/ wyprowadzoną do skrzynki ulicznej do zasuw.

  - Przyłącza wodociągowe.

- Przyłącze wodociągowe powinno być połączone z siecią wodociągową przez nawiertkę NWZ/PE.

- Przyłącze wodociągowe powinno być doprowadzone do piwnicy lub na parter budynku, do wydzielonego łatwo dostępnego miejsca, zabezpieczonego przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

- Przyłącze wodociągowe powinno być ułożone ze spadkiem kierunku przewodu rozdzielczego – sieci wodociągowej.

- Przewody stanowiące wewnętrzną instalacje wodociągową z przewodami przyłącza wodociągowego powinny być połączone przez zestaw wodomierzowy zakończony zaworem antyskażeniowym

- Próby i odbiory robót

  - Próby

- Każdy przewód wodociągowy powinien być poddany próbie szczelności według wymagań normy PN-81/B-10725.

- Przy badaniu szczelności odcinka przewodu należy stosować metodę próby hydraulicznej.

- Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód nie był nasłoneczniony oraz, aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie mniej niż 1 o C przy próbie hydraulicznej i nie przekraczała 20 o C dla przewodu z rur PE.

- Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej odcinka sieci należy sprawdzić prawidłowość wykonania bloków oporowych.

- Ciśnienie próbne odcinka przewodu z rur PVC, PE wynosi 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie na wysokości ciśnienia próbnego należy przez 30 minut sprawdzać, czy ciśnienie na manometrach nie spada poniżej ciśnienia próbnego. Wynik pozytywny próby ciśnienia – brak spadku ciśnienia poniżej próbnego przez okres 30 minut.

- Po pozytywnym wykonaniu próby ciśnień należy przeprowadzić dezynfekcję przewodu i następnie wykonać płukanie

  - Odbiory.

1. W czasie wykonywania przewodu należy przeprowadzić następujące odbiory częściowe:

- sprawdzenie, czy ułożony przewód odpowiada dokumentacji technicznej swoim położeniem zarówno w rzucie, jak i w przekroju podłużnym.

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych uszczelnień na połączeniach rur,

-próbę szczelności odcinkową.

- Równocześnie z odbiorami częściowymi należy dokonać odbioru robót zanikających;

Odbiór końcowy polega na:

- Sprawdzeniu protokółów i dokumentów z odbiorów częściowych i odbiorów robót zanikających,

- Stwierdzeniu, że przewód został prawidłowo przepłukany,

- Stwierdzeniu, że wykop został zasypany zgodnie z wymaganiami przyszłego użytkownika trasy przewodu. Uporządkowanie nawierzchni, jeżeli przewód układany był w obrysie drogi lub ulicy.

- Pozytywne wyniki badań wody.

- Inwentaryzacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać oznaczenie na planie sytuacyjno wysokościowym trasy przewodu, ponadto na planie sytuacyjnym muszą być naniesione położenia uzbrojenia.

  - Odbiór pogwarancyjny.

Wykonywany jest po upłynięciu okresu gwarancyjna wykonywane roboty.

  - Określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

- Roboty przygotowawcze i prace pomiarowe. Jednostką obmiarowi jest 1 metr wodociągu i przyłącza.

- Roboty ziemne wykonywane koparkami. Jednostką obmiarową jest 1 m3.

- Podsypka pod rurociągi. Jednostką obmiarowi jest 1m 2.

- Pompowanie wody z wykopów. Jednostką obmiaru jest 1 motogodzina.

- Montaż rurociągu z rur PE/PVC. Jednostką obmiarową jest 1 metr.

- Montaż rur osłonowych. Jednostką obmiarową jest 1 metr.

- Montaż studni. Jednostką obmiarową jest 1 sztuka.

- Montaż przyłączy. Jednostką obmiarową jest 1metr.

- Montaż uzbrojenia. Jednostką obmiarową jest 1 sztuka.

- Zasypka ręczna wykopów. Jednostką obmiarową jest 1 m3.

- Zasypka wykopów koparką. Jednostką obmiarową jest 1 m3.

- Próba szczelności. Jednostką obmiarową jest 1metr.

  - Podstawy określające zasady przedmiarowania

- Zasady przedmiarowania określa rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektów budowlanych

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonawstwie robót

Roboty wykonywać przestrzegając obowiązujących przepisów BHP oraz opracowań „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych tom IV – instalacje sanitarne i przemisłowe i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków BHP na budowie.

Opracował:

Bielsk Podlaski 19.10.2008